## Риск
Основные расчетные величины индивидуального пожарного риска
= 10-6 год-1 |  |  |  | Не Соответствие
Qв=Qп×(1–Kап)×Pпp×(1–Рэ)×(1–Kп.з) |  |  | = | 2.2853e-05
где:
Qп | = | 0.0069 | [5 empty] | 1
Qп |  | 0.04
Kап | = | 0.9
Рпр | = | 0.33333 | tфункц |  | = | 8
Рэ | = | 0.23333
Кп.з | = | 0.8704
Кпз=1-(1–Кобн×Ксоуэ)×(1–Кобн×Кпдз) |  |  | = | 0.8704
Кобн | = | 0.8
Ксоуэ | = | 0.8
Кпдз | = | 0.8
0.23333
FALSE
0
Рэ | = | 0.23333
tр | = | 0.5
tнэ | = | 3
tбл | = | 1.5
tск | = | 0.12
Note on B13: Qп – частота возникновения пожара в здании в течение года, определяется на основании статистических данных, приведенных в приложении №1 к настоящей Методике. При наличии данных о количестве людей в здании необходимо использовать уточненную оценку, а при их отсутствии – оценку в расчете на одно учреждение. При отсутствии статистической информации допускается принимать Qп = (4*10) -2 для каждого здания. Оценку частотных характеристик возникновения пожара также допускается выполнять исходя из статистических данных, публикуемых в научно-техническом журнале «Пожарная безопасность»;
Note on J13: Qп – частота возникновения пожара в здании в течение года, определяется на основании статистических данных, приведенных в приложении №1 к настоящей Методике. При наличии данных о количестве людей в здании необходимо использовать уточненную оценку, а при их отсутствии – оценку в расчете на одно учреждение. При отсутствии статистической информации допускается принимать Qп = (4*10) -2 для каждого здания. Оценку частотных характеристик возникновения пожара также допускается выполнять исходя из статистических данных, публикуемых в научно-техническом журнале «Пожарная безопасность»;
Note on B16: Qп – частота возникновения пожара в здании в течение года, определяется на основании статистических данных, приведенных в приложении №1 к настоящей Методике. При наличии данных о количестве людей в здании необходимо использовать уточненную оценку, а при их отсутствии – оценку в расчете на одно учреждение. При отсутствии статистической информации допускается принимать Qп = (4*10) -2 для каждого здания. Оценку частотных характеристик возникновения пожара также допускается выполнять исходя из статистических данных, публикуемых в научно-техническом журнале «Пожарная безопасность»;
Note on B18: Кап- коэффициент, учитывающий соответствие установок автоматического пожаротушения (далее - АУП) требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Значение параметра Кап принимается равным Кап = 0,9, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: - здание оборудовано системой АУП, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; - оборудование здания системой АУП не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. В остальных случаях Кап=0 принимается равным нулю;
Note on B20: Рпр – вероятность присутствия людей в здании, определяемая из соотношения Рпр= tфункц/24, где tфункц – время нахождения людей в здании в часах;
Note on J20: tфункц – время нахождения людей в здании в часах;
Note on B22: Рэ – вероятность эвакуации людей;
Note on B24: Кп.з – коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
Note on B28: Кобн – коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной сигнализации требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; Кобн=0,8, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: -здание оборудовано системой пожарной сигнализации, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; -оборудования здания системой пожарной сигнализации не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. В остальных случаях Кобн=0 принимается равным нулю.
Note on B30: КСОУЭ – коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; КСОУЭ=0,8, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: -здание оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; -оборудование здания системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. В остальных случаях КСОУЭ=0 принимается равной нулю.
Note on B32: КПДЗ – коэффициент, учитывающий соответствие системы противодымной защиты, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. КПДЗ=0,8, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: -здание оборудовано системой противодымной защиты, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; -оборудования здания системой противодымной защиты не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. В остальных случаях КПДЗ=0 принимается равным нулю.
Note on B41: Рэ – вероятность эвакуации людей;
Note on B43: tр – расчетное время эвакуации людей, мин;
Note on B45: tнэ – время начала эвакуации (интервал времени от возникновения по-жара до начала эвакуации людей), мин; Время начала эвакуации tнэ определяется в соответствии с пунктом 1 приложения № 5
Note on B47: tбл – время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей значения (время блокирования путей эвакуации), мин;
Note on B49: tск – время существования скоплений людей на участках пути (плот-ность людского потока на путях эвакуации превышает значение 0,5).
в расчете на одно учреждение
нет статистических данных

## Табл_риск (hidden)
15
№ п/п |  | Частота возникновения пожара в течение года
| Наименование здания | В расчете на одно учреждение
1 | Общеобразовательные учреждения (школа, школа-интернат, детский дом,лицей, гимназия, колледж ) | 0.0116
2 | Учреждения начального профессионального образования (профессиональное техническое училище) | 0.0198
3 | Учреждения среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) | 0.0269
4 | Прочие внешкольные и детские учреждения | 0.0152
5 | Детские оздоровительные лагеря, летние детские дачи | 0.00126
6 | Санатории, дома отдыха, профилактории, дома престарелых и инвалидов | 0.0299
7 | Амбулатории, поликлиники, диспансеры, медпункты, консультации | 0.00888
8 | Предприятия розничной торговли:универмаги, промтоварные магазины; универсамы, аптеки, аптечные ларьки; | 0.0203
9 | Продовольственные магазины; магазины смешанных товаров; прочие здан.торговли, продовольственные магазины | 0.0203
10 | Предприятия рыночной торговли: крытые, оптовые рынки (из зданий стационарной постройки), | 0.0113
11 | Предприятия рыночной торговли:торговые павильоны, киоски, ларьки, палатки, контейнеры | 0.0113
12 | Предприятия общественного питания | 0.0388
13 | Гостиницы, мотели | 0.0281
14 | Спортивные сооружения | 0.00183
15 | Клубные и культурно-зрелищные учреждения | 0.0069
16 | Библиотеки | 0.00116
17 | Музеи | 0.0138

## tнэ
Приложение N 5
к пунктам 10, 11 Методики
Данные для определения расчетного времени эвакуации
1. Значение времени начала эвакуации (с) для помещения очага пожара следует определять по формуле:
| = | 5.01
| F - площадь помещения, м2 | 1 | ,м2
Для остальных помещений значение времени начала эвакуации следует определять по таблице
N п/п | Класс функциональной пожарной опасности зданий и характеристика контингента людей | Значение времени начала эвакуации людей t_нэ, мин
|  | Здания, оборудованные системой оповещения и управления эвакуацией людей |  | Здания, не оборудованные системой оповещения и управления эвакуацией людей
|  | I-II типа | III-V типа
1 | Исключен
2 | Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов. (Ф1-2) Жильцы могут находиться в состоянии сна и не достаточно знакомы со структурой эвакуационных путей и выходов. | 3 | 2 | 6
3 | Здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений; здания организаций по обслуживанию населения (Ф2, Ф3). Посетители находятся в бодрствующем состоянии, но могут быть не знакомы со структурой эвакуационных путей и выходов | 3 | 1 | 6
4 | Здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений (Ф4). Посетители находятся в бодрствующем состоянии и хорошо знакомы со структурой эвакуационных путей и выходов. | 3 | 1.5 | 6